# OBLICZENIA STATYCZN0 WYTRZYMAŁOŚCIOWE

DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO

ZMIANY ELEWACJI BUDYNKU CIEPŁOWNI

PRZY UL. SŁONECZNEJ 46 W OLSZTYNIE.

- ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ.

OBCIĄŻENIE PROJEKTOWANYMI WARSTWAMI DACHU.

Obciążenie stałe na 1 m2 dachu-projektowane warstwy.

| NAZWA OBCIĄŻENIA | WART. CHARAKT. | f | WART. OBL. | JEDN. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| papa renowacyjna | 0,075 | 0,075 | 1,2 | 0,090 | kN/m2 |
| SUMA OBCIĄŻEŃ STAŁYCH - WARSTWY WYKOŃCZENIOWE | 0,075 | 1,2 | 0,090 | kN/m2 |

OBCIĄŻENIE PROJEKTOWANYMI WARSTWAMI OKŁADZIN ELEWACYJNYCH.

Obciążenie stałe na 1 m2 elewacji-projektowane warstwy.

| NAZWA OBCIĄŻENIA | WART. CHARAKT. | f | WART. OBL. | JEDN. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| płyty Kingspan bl. zew. 0,6mm bl. wew. 0,4mm rdzeń IPN gr. 120mm |  | 0,136 | 1,2 | 0,163 | kN/m2 |
| SUMA OBCIĄŻEŃ STAŁYCH - WARSTWY WYKOŃCZENIOWE | 0,136 | 1,2 | 0,163 | kN/m2 |

OBCIĄŻENIA KLIMATYCZNE

Obciążenie śniegiem na 1m2 dachu budynku:

Lokalizacja obiektu - strefa IV śniegowa

Qk = 1,6 kN/m2

- współczynnik kształtu dachu C2 = 0,8 dla kąta nachylenia połaci dachowej  = 6o

- obciążenie odniesione  do poziomu: Sk = Qk*C2

Obciążenie wiatrem na 1m2 ścian budynku:

Wiatr na ścianach – nawietrzna

Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:

Qk = 0,30 kN/m2 · 1,18 · ( 0,70 ) · 1,8 = 0,45 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:

Qo = 0,68 kN/m2,	γf = 1,50.

Wiatr na ścianach – zawietrzna

Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:

Qk = 0,30 kN/m2 · 1,18 · ( - 0,40 ) · 1,8 = -0,25 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:

Qo = -0,38 kN/m2,	γf = 1,50.

Wiatr na ścianach – szczytowa

Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:

Qk = 0,30 kN/m2 · 1,18 · ( - 0,70 ) · 1,8 = -0,45 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:

Qo = -0,68kN/m2,	γf = 1,50.

Obciążenie krawędziowe wiatrem ścian budynku (dla obliczeń płyt elewacyjnych i ich łączników):

Szerokość pasma krawędziowego 0,2B=0,2x18,8m=3,8m

2m<0,2B=3,8m<4m   B (szerokość budynku)=18,8m < L (długosc budynku) = 84,9m

Cz=-1,2 dla przegród pionowych

Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:

Qk = 0,30 kN/m2 · 1,18 · ( -1,2 ) · 1,8 = 0,76 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:

Qo = 1,14 kN/m2,	γf = 1,50.

- OBLICZENIA ŚCIAN.

  - PŁYTA ELEWACYJNA.

Założenia do projektowania:

Schemat statyczny: belka 2 - przęsłowa

Max rozstaw podpór: a = 2,0 m (pomiędzy ryglami sciennymi)

Rodzaj pokrycia: blacha elewacyjna Kingspan KS1000AWP

Strefa śniegowa: IV

Strefa wiatrowa: I

Graniczna wartość ugięcia L/200

Gwarantowana granica plastyczności stalowych okładzin zewnętrznych 280MPa

Obciążenia (zestawiono wariant ekstremalny obciążeń):

| NAZWA OBCIĄŻENIA | WART. CHARAKT. | f | WART. OBL. | JEDN. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obciążenie max parciem wiatru | 0,45kN/m2= | 0,45 | 1,5 | 0,68 | kN/m2 |
| obciążenie max parciem wiatru | -0,45kN/m2= | -0,45 | 1,5 | -0,68 | kN/m2 |

Wyniki wymiarowania:

Obliczenia przeprowadzono przy wykorzystaniu tablic dopuszczalnych obciążen dla płyt elewacyjnych Kingspan. Powyższe obliczenia mają zastosowanie dla izolacyjnych płyt warstwowych z okładzinami ze stali o gwarantowanej granicy plastyczności (fv=280Mpa) Dopuszcza się do użycia blachy innego producenta przy spełnieniu założeń i uwarunkowań z obliczeń statycznych i projektów branżowych.

Przyjęto płytę elewacyjną Kingspan KS1000AWP

(a)- minimalna szerokość podpory skrajnej.
(b) - minimalna szerokość podpory pośredniej.

Dobrana płyta elewacyjna  KINGSPAN KS1000 AWP gr. 120mm spełnia warunki nośności z uwagi na SGN i SGU. Dopuszcza się do zastosowania blachy trapezowej innego producenta przy zachowaniu założeń i uwarunkowań z obliczeń statycznych i projektów branżowych.   Ciężar projektowanych okładzin ściennych  0,136kN/m2 < 0,186kN/m2 ciężar istniejących okładzin ściennych z obustronnej blachy trapezowej T50 oraz wypełnienia wełną mineralna gr.8cm

  - ISTNIEJĄCY RYGIEL ŚCIENNY ELEWACJI WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ.

Założenia do projektowania:

Schemat statyczny: belka 1 - przęsłowa

Max rozstaw pomiędzy ryglami: a = 2,1 m

Strefa śniegowa: IV

Strefa wiatrowa: I

Graniczna wartość ugięcia L/200

Materiał: stal St0S

Obciążenia:

| NAZWA OBCIĄŻENIA | WART. CHARAKT. | f | WART. OBL. | JEDN. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| płyty elewacyjne-ciężar | 0,136kN/m2 x 2,1m= | 0,29 | 1,2 | 0,35 | kN/m |
| obciążenie max wiatrem parcie/ssanie | +/- 0,45kN/m2 x 2,1m= | +/-0,95 | 1,5 | +/-1,43 | kN/m |
| SUMA OBCIĄŻEŃ PROSTOPADŁYCH DO ELEWACJI | +/-0,95 | 1,5 | +/-1,43 | kN/m |
| SUMA OBCIĄŻEŃ RÓWNOLEGŁYCH DO ELEWACJI | 0,29 | 1,5 | 0,35 | kN/m |

Przekrój: 2 C120

Wymiary przekroju:

U 120   h=120,0  s=55,0  g=7,0  t=9,0  r=9,0  ex=16,0(

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=728,0  Jyg=603,5  A=34,00  ix=4,6  iy=4,2.

Materiał: StOS(  Wytrzymałość  fd=175 MPa  dla  g=9,0.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Momenty zginające:

Tnące:

Reakcje (obliczeniowe):

Wymiarowanie SGN, SGU:

| NR PRĘTA | PRZEKRÓJ cm | KLASA STALI | Wykorzystanie SGN | Wykorzystanie SGU ugięcie Y ugięcie X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 C120 | St0S | 47% | 43% | 21% |

Wniosek:

Istniejące rygle ścienne z 2C120 ze stali St0S przy projektowanym pokryciu płytami elewacyjnymi spełniają warunku nośności i użytkowalności. Istniejące skorodowane rygle ścienne oczyścić do stopnia czystości St2 następnie odpylić, odtłuścić i zabezpieczyć powłokami malarskimi przeciwko korozji.

  - ISTNIEJĄCY RYGIEL ŚCIENNY ELEWACJI SZCZYTOWYCH.

Założenia do projektowania:

Schemat statyczny: belka 1 - przęsłowa

Max rozstaw pomiędzy ryglami: a = 2,5 m

Strefa śniegowa: IV

Strefa wiatrowa: I

Graniczna wartość ugięcia L/200

Materiał: stal St0S

Obciążenia:

| NAZWA OBCIĄŻENIA | WART. CHARAKT. | f | WART. OBL. | JEDN. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| płyty elewacyjne-ciężar | 0,136kN/m2 x 2,5m= | 0,34 | 1,2 | 0,41 | kN/m |
| obciążenie max wiatrem parcie/ssanie | +/- 0,45kN/m2 x 2,5m= | +/-1,13 | 1,5 | +/-1,70 | kN/m |
| SUMA OBCIĄŻEŃ PROSTOPADŁYCH DO ELEWACJI | +/-1,13 | 1,5 | +/-1,70 | kN/m |
| SUMA OBCIĄŻEŃ RÓWNOLEGŁYCH DO ELEWACJI | 0,34 | 1,5 | 0,41 | kN/m |

Przekrój: 2 C120

Wymiary przekroju:

U 120   h=120,0  s=55,0  g=7,0  t=9,0  r=9,0  ex=16,0(

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=728,0  Jyg=603,5  A=34,00  ix=4,6  iy=4,2.

Materiał: StOS(  Wytrzymałość  fd=175 MPa  dla  g=9,0.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Momenty zginające:

Tnące:

Reakcje (obliczeniowe):

Wymiarowanie SGN, SGU:

| NR PRĘTA | PRZEKRÓJ cm | KLASA STALI | Wykorzystanie SGN | Wykorzystanie SGU ugięcie Y ugięcie X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 C120 | St0S | 55% | 51% | 23% |

Wniosek:

Istniejące rygle ścienne z 2C120 ze stali St0S przy projektowanym pokryciu płytami elewacyjnymi spełniają warunku nośności i użytkowalności. Istniejące skorodowane rygle ścienne oczyścić do stopnia czystości St2 następnie odpylić, odtłuścić i zabezpieczyć powłokami malarskimi przeciwko korozji.

  - PROJEKTOWANY RYGIEL ŚCIENNY.

Założenia do projektowania:

Schemat statyczny: belka 1 - przęsłowa

Max rozstaw pomiędzy ryglami: a = 2,5 m

Strefa śniegowa: IV

Strefa wiatrowa: I

Graniczna wartość ugięcia L/200

Materiał: stal St3S (S235JR)

Obciążenia:

| NAZWA OBCIĄŻENIA | WART. CHARAKT. | f | WART. OBL. | JEDN. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ciężar okien | 0,5kN/m2 x 1,25m= | 0,63 | 1,2 | 0,75 | kN/m |
| płyty elewacyjne-ciężar | 0,136kN/m2 x 2,5m= | 0,34 | 1,2 | 0,41 | kN/m |
| obciążenie max wiatrem parcie/ssanie | +/- 0,45kN/m2 x 2,5m= | +/-1,13 | 1,5 | +/-1,70 | kN/m |
| SUMA OBCIĄŻEŃ PROSTOPADŁYCH DO ELEWACJI | +/-1,13 | 1,5 | +/-1,70 | kN/m |
| SUMA OBCIĄŻEŃ RÓWNOLEGŁYCH DO ELEWACJI | 0,97 | 1,5 | 1,16 | kN/m |

Przekrój: RK110x6mm

Wymiary przekroju:

h=110,0  s=110,0  g=6,0  t=6,0  vx=0,5  vy=0,5(

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=451,6  Jyg=451,6  A=24,96  ix=4,3  iy=4,3.

Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W(  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=6,0.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Momenty zginające:

Tnące:

Reakcje (obliczeniowe):

Wymiarowanie SGN, SGU:

| NR PRĘTA | PRZEKRÓJ cm | KLASA STALI | Wykorzystanie SGN | Wykorzystanie SGU ugięcie Y ugięcie X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RK110x6 | St3S | 62% | 34% | 82% |

Wniosek:

Zaprojektowane rygle ścienne z RK110x6mm ze stali S235JR (St3S), profile zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie wg. wytycznych opisu technicznego.

KONIEC

Olsztyn, listopad 2014 r.                                    opracowała: inż. Teresa Robak