OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branży konstrukcyjnej dotyczącej zmiany elewacji budynku ciepłowni przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę.

1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Uzgodnienia materiałowo – konstrukcyjne

- Inwentaryzacje obiektu

- Istniejąca archiwalna dokumentacja architektoniczno-konstrukcyjna obiektu

- Fachowa literatura

- Polskie normy

PN-EN-1991-1 Oddziaływania na konstrukcje – oddziaływania stałe

PN-EN 1993-1 Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych - Połączenia

PN-B-06200:2002 konstrukcje stalowe. Warunki wykonania

- Projekt architektoniczny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 wraz z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 poz.690 wraz z późn.zm.)

1.3 Opis ogólny projektu

Przewidziano rozbiórkę istniejącego pokrycia elewacji z blach trapezowych z wypełnieniem wełną mineralną wraz z demontażem istniejącej, niespełniającej warunków funkcjonalnych oraz izolacji termicznej stalowej stolarki okiennej. W ramach projektu przewidziano:

-wykonanie nowej elewacji z płyt ściennych Kingspan z rdzeniem poliizocyjanurowym oraz blachami zewnętrzną gr.0,6mm i wewnętrzną gr. 0,4mm- łączna grubość panela 120mm- mocowanie płyt do istniejących rygli ściennych

-wykonanie wszelkich niezbędnych obróbek blacharskich wraz z wymianą rynien i rur spustowych odwadniających

- oczyszczenie istniejących, skorodowanych rygli ściennych następnie odpylenie, odtłuszczenie i zabezpieczenie powłokami malarskimi przeciwko korozji.

-osadzenie w istniejących stalowych ościeżach (po wycięciu istniejących witryn i skrzydeł okiennych) okien PCV- dwuszybowych, o współczynniku przenikania ciepła dla szyby =1,1 W/ m2xK, o funkcjonalności 50% okien rozwierno-uchylnych, 50% okna witrynowe.

-naprawę warstwy wierzchniej przeciwwilgociowej dachu przez zastosowanie papy renowacyjnej termozgrzewalnej, wraz z zastosowaniem systemu kominków wentylacyjnych (1szt. na 20m2 powierzchni dachu) w celu wyprowadzenia wilgoci z istniejącego pokrycia jak i zapobiegania zjawisku skraplania się i tworzenia pęcherzy wodnych.

-czyszczenie, odtłuszczenie i malowanie zewnętrznych podestów, schodów i drabinek ewakuacyjnych

1.4. Istniejące rygle ścienne

Istniejące rygle ścienne wykonane z 2xC120 posiadają prawidłową nośność i nie wymagają wzmocnienia, jedynie poprawy zabezpieczenia antykorozyjnego.

Z praktyki budowlanej wynika, że stanu rygli nie można rzetelnie ocenić przed demontażem istniejącego pokrycia ściennego. Diagnoza stanu technicznego dokonana na podstawie inwentaryzacji może okazać się nie wystarczająca, gdyż do większości zawilgoceń dochodzi właśnie od strony styku rygla z okładziną ścienną na wskutek wykroplenia pomiędzy materiałami o różnej temperaturze. W przypadku stwierdzenia złego stanu rygli wskutek daleko postępującej korozji, rygle wymienić o przekrojach jak istniejące ze stali S235JR.

1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

1.5.1 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

1.5.1.1 Konstrukcja istniejąca

#### Przygotowanie powierzchni :

- Podłoże przeznaczone do malowania renowacyjnego należy odtłuścić poprzez  staranne umycie wodą z dodatkiem  płynu PANSSARIPESU   produkowanego przez Tikkurila Coatings  lub innym dostępnym detergentem ; przy braku urządzeń ciśnieniowych mycie można przeprowadzić używając szczotek.

- całą powierzchnię spłukać bieżącą wodą i osuszyć.

- metodami ręczno - mechanicznymi oczyścić do stopnia czystości min. St 2

wg PN- ISO 8501-1, przy użyciu skrobaków, szczotek drucianych, szlifierek itp., usunąć zniszczoną, popękaną i łuszczącą się starą powłokę, miejsca przekorodowane oczyścić z rdzy możliwie najstaranniej do gołego metalu.

- miejsca gdzie występują ubytki starej powłoki dokładnie wyrobić farbą epoksydową

TEMABOND ST 200 rozcieńczoną dodatkiem  ok. 20% rozcieńczalnika 1031.

- miejsca gdzie stara powłoka nie jest spękana i mocno przywiera do podłoża – pozostawić.

- powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.

Po ok. 2-4 godzinach  (w zależności od temp. otoczenia, która nie powinna być niższa niż +5 oC),  na tak przygotowaną powierzchnię nanosimy właściwy system malarski :

TEMABOND ST 300 dostępny jest w kolorystyce RAL i NCS

System malarski

| Opis | Nazwa wyrobu | Zawartość części stałych (%) | Ilość warstw | Grubość warstwy μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grunt epoksydowy pigmentowany Aluminium | TEMABOND ST 200 | 80 | 1 | 120 |
| farba epoksydowa specjalna o wysokiej zaw. cz.st. | TEMABOND ST 300 | 80 | 1 | 80 |
|  |  | SUMA | 2 | 200 |

lub rozwiązanie równoważne wg poniższych parametrów technicznych dla gruntu i farby nawierzchniowej

1.6.1.2 Konstrukcja nowa

### Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnia stalowa oczyszczona metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości co najmniej Sa  2.5  według  PN-ISO 8501 - 1.

- Ostre krawędzie stępić, usunąć odpryski spawalnicze  i  oszlifować szwy spawów.

- Po oczyszczeniu powierzchnię dokładnie odkurzyć przez przedmuchanie strumieniem czystego sprężonego powietrza  lub odessanie zanieczyszczeń odkurzaczem przemysłowym.

- Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.

- Wszystkie trudno dostępne miejsca, krawędzie przed malowaniem właściwym należy dobrze wyrobić pędzlem.

System malarski

| Właściwość | Nazwa wyrobu | Zawartość części stałych (%) | Ilość warstw | Grubość warstwy μm | Zużycie teoretyczne dm3/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grunt epoksydowy pigm. Al. | TEMABOND ST 200 (czerwony) | 80 | 1 | 150 | 0,188 |
| gruntoemalia epoksydowa | TEMACOAT HB 30 RAL | 63 | 1 | 150 | 0,238 |
|  |  |  | 2 | 300 |  |

lub rozwiązanie równoważne wg poniższych parametrów technicznych

Grunt epoksydowy

Gruntoemalia epoksydowa

1.7 Wskazówki dotyczące wykonania konstrukcji

Produkcja konstrukcji przewidziana jest w warunkach budowy z dopasowaniem elementów podczas montażu do istniejącej konstrukcji.

Warunkiem prawidłowego wykonawstwa jest zachowanie niezbędnych etapów produkcji, to jest:

- Przygotowanie materiałów

- Trasowanie elementów

- Obróbka elementów

- Wykonanie połączeń

- Oczyszczenie i wstępne zabezpieczenie przed korozją

Elementy stalowe konstrukcji powinny być wykonane zgodnie z PN-B-6200:2002. Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Z uwagi na fakt iż przedmiotowy obiekt jest istniejący przed każdym zamówieniem materiałowym w rozumieniu ilości, wymiarów przekrojowych wszelkie parametry sprawdzić i potwierdzić na budowie- w przypadku wątpliwości prace przerwać i powiadomić nadzór autorski.

1.8 Wskazówki dotyczące renowacji istniejącego pokrycia dachu z papy.

Jeśli na starym pokryciu występują zastoiny wody, należy je zlikwidować poprzez wgrzanie miejscowo łat z papy termozgrzewalnej lub zastosowanie bitumicznych mas do reprofilacji podłoża.

Obszary, fragmenty spękane, ewidentnie nadające się do wymiany zerwać następnie doszczelnić krawędzie uszczelniaczem bitumicznym wzmocnionym taśmą zbrojącą i wykonać zakładki z nowej papy o szerokości co najmniej 0,5 m na istniejącym pokryciu.

Odspojenia papy na zgrzewach oraz na przyłączach (do obróbek blacharskich, kominów) należy naprawić poprzez ponowne ich zgrzanie lub aplikację klejów bądź uszczelniaczy bitumicznych. Sfałdowania papy na zgrzewach trzeba rozciąć, a rozcięte kawałki papy dogrzać bądź przykleić klejem lub uszczelniaczem bitumicznym.

Wszystkie luźne zanieczyszczenia, takie jak odłamki gruzu, liście, gałęzie, zanieczyszczenia organiczne, należy usunąć jeszcze przed gruntowaniem. Najlepiej dach umyć wodą pod ciśnieniem. Stare podłoże musi zostać ustabilizowane, a następnie zagruntowane zgodnie z zaleceniami producenta danego materiału renowacyjnego.

W momencie przygotowania podłoża przystąpić do wbudowywania poprzez wgrzanie jednowarstwowej papy renowacyjnej z punktami szybkiego zgrzewania, tworzącymi system wentylacji podpowłokowej. Papa renowacyjna na swojej spodniej stronie ma punkty szybkiego zgrzewania i punkty pokryte piaskiem, które po ułożeniu papy tworzą kanały umożliwiające swobodną migrację pary wodnej.

Warstwa papy renowacyjnej powinna zostać ułożona na całym starym pokryciu i dodatkowo sięgać co najmniej 15 cm poza jego obręb (15 cm wyżej na ścianach kominów, 15 cm dalej na obróbkach okapowych), jeśli to możliwe. 
Po zakończeniu wgrzewania pap renowacyjnych należy zamontować kominki wentylacyjne średnicy 75mm - 1szt. kominka na 20m2 dachu.

2.0 Uwagi końcowe

2.1 Zatrudnienie

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano konstrukcyjnych, oprócz koniecznych kwalifikacji zawodowych (np. uprawnienia spawalnicze) powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, oraz powinni posiadać niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

2.2 Atesty

Wszelkie użyte na budowie materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualne atesty lub świadectwa dopuszczające do użytku w budownictwie, wydane przez uprawnione do tego organy.

Materiały muszą posiadać znak „CЄ” lub „B” zgodnie z USTAWĄ O WYROBACH BUDOWLANYCH z dnia 16 kwietnia 2004.

2.3 Odśnieżanie połaci dachowej.

Śnieg z dachu należy usuwać ręcznie. Odśnieżanie należy przeprowadzać na bieżąco, nie dopuszczając do ponadnormowego obciążenia dachu. Prace należy prowadzić:

- nie dopuszczając do mechanicznego uszkodzenia pokrycia

- przy zachowaniu przepisów BHP (zgodnie z instrukcją BHP)

Zabrania się stosowania soli odladzających w celu przyspieszenia topnienia śniegu / lodu na powierzchni dachu.

W przypadku występowania warstwy śniegu grubszej niż 10cm, można zastosować zgarnianie przy użyciu szufli do odśnieżania, plastikowych lub drewnianych. Czynność zgarniania należy wykonywać z najwyższą ostrożnością, pozostawiając warstwę około 5cm śniegu na dachu, tak aby nie uszkodzić pokrycia.

Odśnieżanie powinno odbywać się w sposób wykluczający pryzmowanie śniegu. Używanie sprzętu mechanicznego do wywozu śniegu zrzuconego na ziemię jest dopuszczone wyłącznie na powierzchniach utwardzonych. Użycie takiego sprzętu poza terenami utwardzonymi, na przykład z trawników, spowoduje zniszczenie tych powierzchni. W takich przypadkach dalszy transport śniegu musi odbywać się sposobem ręcznym. Strefy przeznaczone do zrzucania śniegu zostaną wskazane przez Administratora obiektu.

OLSZTYN ZNAJDUJE SIĘ W 4 STREFIE OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM

2.4 Kierowanie pracami

- prace wykonywać pod kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych

- prace prowadzić zgodnie z projektem i sztuka budowlaną

- prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP

- drogę dojazdową i montażową należy uzgodnić z inwestorem

- ze względu na uwarunkowania realizacja powinna być prowadzona pod ścisłym nadzorem inwestorskim

- projekt podlega regulacjom prawa autorskiego

|  | PROJEKTANT KONSTRUKCJI inż. Teresa Robak Upr. bud. 326/94/OL Członek Warmińsko Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa WAM / BO / 0177 / 08 |
| --- | --- |