Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu MPEC/PT-HG/32/16

Wykonanie szaf sterowniczych wraz z dokumentacją dla kotłów WR 25 nr 3 i 4

PKT. 1.

W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej. Prosimy o doszczegółowienie jakiej dokumentacji technicznej wymaga Zamawiający. Czy ma to być dokumentacja montażowa szaf, czy też schematy obwodowe elektryczne i AKPiA kotłów?

Ad. 1

Interesuje nas dokumentacja techniczna wymagana prawem tj. dokumentacja  zawierająca schematy elektryczne i AKPiA.

PKT. 2.

Czy zamawiane szafy mają być tylko szafami AKPiA kotłów (sterownik, panel, listwy krosowe obiektowe itp.) czy też rozdzielnicami kotłowymi do zasilania poszczególnych napędów kotłów?

Ad. 2

Zamówione szafy mają być szafami AKPiA kotłów (sterownik, panel, listwy)

PKT. 3

Zamawiający dostarczy do zamontowania w nowych szafach przemienniki częstotliwości oraz falowniki do zamontowania w nowych szafach. Prosimy o listę urządzeń, które będą dostarczone przez Zamawiającego do montażu w nowych szafach.

Ad. 3

Dwa falowniki 2,2 kw,

moduł tlenomierza,

moduł pomiaru tlenu,

moduł blokady pływającej

PKT. 4

Prosimy o udostępnienie listy napędów i pomiarów, które będą obsługiwane przez nowe szafy sterownicze.

Ad. 4

Wentylatory ciągu – szt. 2

Wentylatory podmuchu – szt. 2

Napędy rusztów – szt. 2

Pomiary: ciśnienie na wejściu do kotła i na wyjściu z kotła

- temperatura na wejściu do kotła i na wyjściu z kotła

- temperatury: spalin – szt. 2, sklepienia – szt. 2

- podciśnienie w komorze spalania

- pomiar przepływu wody przez kocioł

- moduł blokady pływającej

- moduł pomiaru tlenu

- mierniki częstotliwości wentylatorów podmuchu ciągu i rusztów (szt. 6)

PKT. 5

Zamawiający wymaga podłączenia nowych szaf do istniejącej instalacji zasilającej i AKPiA. Czy długość kabli istniejących jest wystarczająca do podłączenia w nowych szafach i nie należy przewidywać wymiany (przedłużenia) kabli?

Ad. 5

Kable są wystarczającej długości

PKT. 6

Zamawiający wymaga podłączenia nowych szaf do istniejącego systemu monitoringu procesu technologicznego. Prosimy o podanie danych technicznych tego systemu: typ, producent, konfiguracja, ilość stacji operatorskich, ilość wolnych zmiennych do wykorzystania. Czy obecnie kotły są wprowadzone do tego systemu?

Ad. 6

Obecnie kotły WR 25 nr 3 i 4 są wpięte do systemu monitoringu, monitoring wykonany jest na sterowniku SAIA z oprogramowaniem Control maestro

PKT. 7

Czy obecnie zastosowana na kotłach WR 25 K3 i K4 automatyka zabezpieczeniowa spełnia wymagania UDT tj.:

- warunki Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-UC-KW/2003,

- normę PN-EN 12952-16:2006 „kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze.

Część 16; wymagania dotyczące rusztowych i fluidalnych instalacji paleniskowych na paliwa stałe do kotłów?

Czy należy przyjąć, że istniejące urządzenia automatyki zabezpieczeniowej będą do wykorzystania i nie będzie wymagana modernizacja automatyki zabezpieczeniowej do spełnienia ww. warunków?

Ad. 7

Należy przyjąć, że obecna automatyka zabezpieczająca spełnia dotychczasowe wymagania UDT. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w UDT wszelkie zmiany wymagają uzgodnień z Urzędem. W związku z tym dokumentacja będzie podlegała weryfikacji przez UDT.

PKT. 8

Część V SIWZ, pkt 4 „Wykonawca zapewnia usuwanie usterek w terminie 48 h od otrzymania zgłoszenia reklamacji”. W związku z tym, że nie wszystkie części zamienne są dostępne „od ręki” prosimy o zmianę  treści na: „Wykonawca zapewnia potwierdzenie zgłoszenia reklamacyjnego i uzgodnienie trybu  usuwania usterki w terminie 24 h od zgłoszenia oraz przystąpienie do usuwania usterek w terminie 48 h od otrzymania zgłoszenia reklamacji”.

Ad. 8

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

PKT. 9

PROJEKT UMOWY § 8 PKT 1 – w związku z tym, że dokumentacja techniczna oraz oprogramowanie sterowników i paneli zostanie wykonane do potrzeb konkretnego obiektu (kotły K3 i K4) wnosimy o zmianę treści jak poniżej:

„Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji technicznej oraz oprogramowania sterowników i paneli z dniem odbioru – wykonania Umowy. W szczególności prawo do korzystania z dokumentacji technicznej oraz oprogramowania sterowników i paneli, prawo do rozporządzania dokumentacją techniczną oraz oprogramowania sterowników i paneli i prawo wynagrodzenia za korzystanie z dokumentacji technicznej oraz oprogramowania sterowników i paneli w zakresie przedmiotu Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozporządzania i korzystania z dokumentacji technicznej oraz oprogramowania sterowników i paneli w całości lub fragmentach przez czas nieograniczony w zakresie przedmiotu Umowy. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego materiały związane z dokumentacją techniczną oraz oprogramowania sterowników i paneli, o których mowa w niniejszej Umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku gdyby zdana Zamawiającemu dokumentacja techniczna oraz oprogramowanie sterowników i paneli lub ich poszczególne elementy naruszało prawa własności intelektualnej osób trzecich. W tym wypadku Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia i zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat i szkód Zamawiającego wynikłych lub związanych z realizacją niniejszej Umowy”.

Ad. 9

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

PKT. 10

W związku z koniecznością dokonania ustaleń technicznych do przygotowywanej oferty prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17.06.2016r.

Ad. 10

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.